[SİSTEM BİLGİSİ - ZORUNLU ALANLAR]
Firma: {companyName}
Tarih: {date}
Hazırlayan: {preparedBy}
Açıklama: {description}

YANGINDAN KORUNMA DOKÜMANI

(Fire Protection Document)

Doküman No: İSG-YK-001

Yayın Tarihi: 27.05.2026

Revizyon No / Tarihi: 00 / 27.05.2026

Hazırlayan: A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı – [Ad Soyad / Sicil No]

Onaylayan: İşveren / İşveren Vekili – [Ad Soyad]

Kapsam: ÖRNEK A.Ş. – Tüm Saha ve Ofis Birimleri

REVİZYON TAKİP TABLOSU

| Rev. No | Tarih | Değişiklik Özeti | Hazırlayan | Onaylayan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 27.05.2026 | İlk yayın | A. YILMAZ (A Sınıfı İSG Uzmanı) | M. DEMİR (Genel Müdür) |
| 01 | — | — | — | — |

1. AMAÇ

Bu doküman; ÖRNEK A.Ş. bünyesindeki tüm bina, tesis ve sahalarda yangın çıkmasının önlenmesi, yangın çıkması halinde can ve mal kaybının asgariye indirilmesi, çalışanların, ziyaretçilerin ve üçüncü tarafların güvenliğinin sağlanması ile yangın güvenliği yönetim sisteminin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) ve ISO 45001:2018 standardına uygun şekilde planlanması, uygulanması ve sürdürülmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu doküman; ÖRNEK A.Ş.'ye ait üretim sahaları, depo alanları, ofis binaları, kazan dairesi, jeneratör odası, trafo binası, kimyasal depolama alanları, yemekhane, soyunma odaları ve tüm eklentilerini; bu alanlarda çalışan tüm personeli (kapsam dışı bırakılmaksızın alt işveren, stajyer, ziyaretçi dâhil) kapsar. Yangın güvenliğine ilişkin önleme, algılama, müdahale, tahliye, eğitim, tatbikat, bakım ve kayıt süreçlerinin tamamı bu dokümanın kapsamındadır.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

| Terim / Kısaltma | Açıklama |
| --- | --- |
| Yangın | Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan, kontrol dışı, can ve mal kaybına yol açan kimyasal olaydır. |
| Yangın Sınıfı | TS EN 2 standardına göre A (katı), B (sıvı), C (gaz), D (metal), F (yağ) sınıflarına ayrılır. |
| BYKHY | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (RG: 19.12.2007 – 26735). |
| İSG | İş Sağlığı ve Güvenliği. |
| KKD | Kişisel Koruyucu Donanım. |
| GBF | Güvenlik Bilgi Formu (SEA Yönetmeliği – 16 bölümlü). Eski "MSDS" terimi mevzuatta kaldırılmıştır. |
| Acil Durum Ekibi | Söndürme, Kurtarma, Koruma ve İlk Yardım ekiplerinden oluşan görevlendirilmiş personel. |
| Toplanma Yeri | Tahliye sonrası personelin sayımının yapıldığı, riskten uzak, işaretlenmiş alan. |
| LEL | Alt Patlama Limiti (Lower Explosive Limit). |
| ATEX | Patlayıcı ortamlara ilişkin AB Direktifi (2014/34/EU – 1999/92/EC). |

4. YASAL DAYANAK VE REFERANS STANDARTLAR

| Mevzuat / Standart | Açıklama / Madde |
| --- | --- |
| 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | Md. 4, 11, 12 – Acil durum ve yangın yükümlülükleri |
| İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | RG: 18.06.2013 – 28681 |
| Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) | RG: 19.12.2007 – 26735 (BKK 2007/12937) |
| İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak S&G Önlemleri Yönetmeliği | RG: 17.07.2013 – 28710 |
| Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği | RG: 11.09.2013 – 28762 |
| Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Yönetmeliği | RG: 30.04.2013 – 28633 |
| Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Yönetmeliği | RG: 02.07.2013 – 28695 |
| TS EN 2 | Yangın Sınıflandırması |
| TS EN 3-7+A1 | Taşınabilir Yangın Söndürücüler |
| TS ISO 6183 | Sabit Yangın Söndürme Sistemleri – Karbondioksitli |
| TS EN 12845+A2 | Sabit Yangın Söndürme Sistemleri – Sprinkler |
| TS CEN/TS 54-14 | Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri – Planlama, Tasarım, Kurulum |
| NFPA 10 / NFPA 13 / NFPA 72 / NFPA 101 | Uluslararası referans (gerekli hallerde) |
| ISO 45001:2018 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Md. 6.1.2 Risk; Md. 8.2 Acil Durum Hazırlığı ve Müdahale) |
| ISO 14001:2015 | Çevre Yönetim Sistemi (Md. 8.2 ile uyum) |

5. SORUMLULUKLAR

| Görev / Pozisyon | Sorumluluklar |
| --- | --- |
| İşveren / İşveren Vekili | BYKHY Md.5 ve 6331/Md.4 gereği yangın güvenliğinin sağlanmasından nihai olarak sorumludur. Kaynak tahsisi, ekip görevlendirmesi ve dokümanın onayı. |
| A Sınıfı İSG Uzmanı | Yangın risk değerlendirmesi, acil durum planlaması, eğitim ve tatbikat programının yönetilmesi, mevzuata uyumun denetimi. |
| İşyeri Hekimi | Yangın sonrası tıbbi müdahale prosedürlerinin hazırlanması, ilk yardım ekibinin tıbbi yeterliliğinin değerlendirilmesi. |
| Bölüm/Saha Yöneticileri | Kendi alanlarındaki yangın güvenlik tedbirlerinin uygulanması, ekipmanın kullanıma hazır tutulması, çalışan farkındalığı. |
| Acil Durum Ekip Liderleri | Söndürme, Kurtarma, Koruma ve İlk Yardım ekiplerinin sevk ve idaresi; tatbikat ve gerçek olay senaryolarında müdahale. |
| Çalışanlar | Talimatlara uyum, riskleri bildirme, yangın ekipmanını amaç dışı kullanmama, tatbikatlara katılım. |
| Alt İşveren / Yüklenici | Kendi personeline yangın bilgilendirmesi yapma, ÖRNEK A.Ş. acil durum planına entegrasyon. |
| Ziyaretçiler | Giriş anında yangın güvenliği bilgilendirmesi alma, görevli refakatinde hareket etme. |

6. YANGIN RİSK DEĞERLENDİRMESİ (5x5 L Tipi Matris – Örnek)

Risk skoru = Olasılık (1-5) × Şiddet (1-5). Skor 1-4 Düşük, 5-9 Orta, 10-16 Yüksek, 17-25 Çok Yüksek olarak sınıflandırılır.

| No | Tehlike Kaynağı / Alan | Olası Tehlike | Olasılık | Şiddet | Risk Skoru | Risk Seviyesi | Mevcut Önlemler | Önerilen / İlave Önlemler | Sorumlu | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kazan Dairesi (Doğalgaz) | Gaz kaçağı kaynaklı patlama/yangın | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Gaz dedektörü, havalandırma, periyodik kontrol | Otomatik gaz kesme vanası, ATEX uyumlu armatür kontrolü | Bakım Şefi | 30 gün |
| 2 | Kimyasal Deposu (Boya/Solvent) | Sıvı yanıcı kaynaklı B sınıfı yangın | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Köpüklü söndürücü, GBF, havalandırma | Patlamaya dayanıklı (Ex-proof) aydınlatma, retansiyon havuzu | Depo Sorumlusu | 45 gün |
| 3 | Elektrik Pano Odası | Kısa devre/aşırı yük kaynaklı E sınıfı yangın | 3 | 4 | 12 | Yüksek | CO₂ söndürücü, termal kamera ölçümü (yıllık) | Aspirasyonlu duman dedektörü (VESDA), termal kamera 6 ayda 1 | Elektrik Şefi | 60 gün |
| 4 | Üretim Sahası – Kaynak Alanı | Sıcak iş kaynaklı kıvılcım, A sınıfı yangın | 4 | 4 | 16 | Yüksek | Sıcak iş izni, yangın nöbetçisi, ABC söndürücü | Kaynak perdeleri, kıvılcım yakalayıcı, gözlem süresi 60 dk | Üretim Müdürü | Derhal |
| 5 | Ofis Katı | Elektrikli ekipman, kâğıt yükü | 2 | 3 | 6 | Orta | Duman dedektörü, ABC söndürücü, acil aydınlatma | Yıllık tatbikat, kabloların kanal içine alınması | İdari İşler | 90 gün |
| 6 | Yemekhane / Mutfak | Yağ yangını (F sınıfı) | 3 | 4 | 12 | Yüksek | Davlumbaz, F sınıfı söndürücü | Otomatik davlumbaz söndürme sistemi (wet chemical) | Yemekhane Şefi | 60 gün |
| 7 | Jeneratör Odası (Dizel) | Yakıt sızıntısı, B sınıfı yangın | 2 | 5 | 10 | Yüksek | Sızıntı havuzu, ABC söndürücü | Otomatik gazlı (FM-200/NOVEC) söndürme sistemi | Bakım Şefi | 120 gün |
| 8 | Depo (Karton/Ahşap) | Yüksek yangın yükü, A sınıfı | 3 | 4 | 12 | Yüksek | Sprinkler, yangın dolapları | Stok yüksekliği <3,5 m, rafların 1 m sprinklerden uzak | Depo Müdürü | 30 gün |
| 9 | Şarj İstasyonu (Forklift Akü) | Hidrojen birikimi, patlama riski | 2 | 5 | 10 | Yüksek | Doğal havalandırma | Hidrojen dedektörü + cebri havalandırma (LEL %10 alarm) | Lojistik Şefi | 90 gün |
| 10 | Sigara İçme Alanı | Söndürülmemiş izmarit | 3 | 3 | 9 | Orta | Metal izmaritlik, işaretleme | Alan dışında sigara yasağının duyuru ile pekiştirilmesi | İSG Uzmanı | Sürekli |

7. YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ

7.1 Yapısal Önlemler

• Yangın kompartımanları BYKHY Md.24-25 gereği EI 60-EI 120 yangına dayanıklı duvarlarla ayrılmıştır.

• Yangın kapıları EN 1634 uyumlu, kendiliğinden kapanır tipte ve daima kapalı tutulur.

• Kaçış yolları en az 1,10 m genişliğinde, engelsiz ve yönlendirme levhaları ile işaretlenmiştir.

• Kaçış mesafesi tek yönlü çıkışta 30 m, çift yönlü çıkışta 45 m'yi aşmaz (BYKHY Md.33).

• Bina yüksekliği ≥21,50 m olan yapılarda yangın merdiveni basınçlandırılmıştır.

7.2 Elektrik Kaynaklı Riskler

• Tüm elektrik tesisatı TS HD 60364 ve Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği'ne uygundur.

• Yıllık periyodik kontrol (İSG Yönetmeliği Ek-III) yapılır; termal kamera ölçümü 6 ayda bir uygulanır.

• Çoklu priz papatya zinciri (daisy-chain) yasaktır; uzatma kabloları geçici işler dışında kullanılmaz.

• Patlayıcı ortam bölgelerinde (Zone 0/1/2 – 20/21/22) ATEX sertifikalı ekipman kullanılır.

7.3 Sıcak İş İzni Sistemi

• Kaynak, taşlama, kesme, lehimleme gibi işler için yazılı Sıcak İş İzni (Hot Work Permit) düzenlenir.

• Çevrede 11 m yarıçaplı alan yanıcı malzemeden arındırılır veya yanmaz örtü ile korunur.

• İş süresince ve iş bitiminden sonra en az 60 dakika yangın nöbetçisi bekler.

• İzin ÖRNEK A.Ş. İSG biriminden onay alınmadan başlatılamaz.

7.4 Yanıcı/Parlayıcı Madde Yönetimi

• Tüm kimyasallar için güncel GBF (16 bölümlü, SEA Yönetmeliği uyumlu) bulundurulur.

• Yanıcı sıvılar yalnızca onaylı kabinlerde, günlük ihtiyaç miktarında (≤50 L) saha içinde tutulur.

• Depolama alanları sızıntı havuzlu, havalandırmalı ve ısı kaynaklarından uzaktır.

• Aerosol/sprey kutuları doğrudan güneş ışığı ve 50°C üzeri ısıdan korunur.

7.5 İdari Önlemler

• Sigara içme yasağı tüm kapalı alanlarda uygulanır; izinli alanlar metal küllüklü ve işaretlidir.

• Çöp ve atık günlük olarak uzaklaştırılır, geçici depolama bina dışında yapılır.

• Acil çıkışlar ve yangın ekipmanlarının önü hiçbir koşulda kapatılmaz (BYKHY Md.32).

• Vardiya sonu "Son Adam" kontrolü ile elektrik, gaz ve ısı kaynakları kapatılır.

8. YANGIN ALGILAMA, İHBAR VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

8.1 Algılama ve İhbar Sistemi

Tesis genelinde adresli yangın algılama sistemi (TS CEN/TS 54-14 uyumlu) kullanılmaktadır. Sistem; optik duman dedektörü, sıcaklık artış dedektörü, alev dedektörü ve manuel yangın butonlarından oluşur. Yangın alarm santrali 7/24 izlenen güvenlik merkezinde konumlandırılmıştır. Sesli ve görsel ihbar cihazları (sirenler ≥65 dB(A) ortam üstü, flaşörler) tüm hacimlerde duyulur/görülür şekilde yerleştirilmiştir.

8.2 Söndürme Sistemleri – Örnek Envanter

| No | Lokasyon | Sistem Tipi | Standart | Kapasite/Adet | Son Kontrol | Sonraki Kontrol | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Üretim Sahası | ABC Kuru Kimyevi Toz Söndürücü 6 kg | TS EN 3-7+A1 | 32 adet | 15.04.2026 | 15.04.2027 | Uygun |
| 2 | Mutfak | F Sınıfı (Wet Chemical) 6 L | TS EN 3-7+A1 | 2 adet | 15.04.2026 | 15.04.2027 | Uygun |
| 3 | Elektrik Pano Odası | CO₂ Söndürücü 5 kg | TS EN 3-7+A1 | 4 adet | 15.04.2026 | 15.04.2027 | Uygun |
| 4 | Depo | Sprinkler Sistemi (ıslak boru) | TS EN 12845+A2 | K-80, 240 başlık | 10.03.2026 | 10.03.2027 | Uygun |
| 5 | Tüm Bina | Yangın Dolabı (DN25 yumuşak hortum) | TS EN 671-1 | 18 adet | 10.03.2026 | 10.09.2026 | Uygun |
| 6 | Saha Dışı | Yangın Hidrantı (DN100) | TS EN 14384 | 6 adet | 10.03.2026 | 10.03.2027 | Uygun |
| 7 | Jeneratör Odası | Gazlı Söndürme – NOVEC 1230 | TS ISO 14520 | 120 kg | 10.03.2026 | 10.03.2027 | Uygun |
| 8 | Yangın Pompası | Dizel + Elektrikli + Jokey | TS EN 12845 | 1500 L/dk @ 8 bar | 10.03.2026 | 10.06.2026 | Uygun |
| 9 | Yangın Suyu Deposu | Yer altı betonarme | BYKHY Md.95 | 150 m³ | 10.03.2026 | 10.03.2027 | Uygun |

8.3 Periyodik Bakım ve Kontrol Sıklığı

| Ekipman | Kontrol Türü | Sıklık | Sorumlu / Akreditasyon |
| --- | --- | --- | --- |
| Taşınabilir söndürücü | Görsel kontrol | Aylık | Bölüm sorumlusu |
| Taşınabilir söndürücü | Bakım/dolum | Yıllık | TS ISO 11602-2 yetkili firma |
| Yangın algılama sistemi | Fonksiyon testi | 3 aylık | Yetkili servis |
| Yangın algılama sistemi | Tam bakım | Yıllık | Yetkili servis |
| Sprinkler / yangın pompası | Çalıştırma testi | Haftalık (jokey), aylık (ana pompa) | Bakım birimi |
| Yangın dolabı / hortum | Görsel + akış testi | Yıllık | Bakım birimi |
| Hidrant | Akış/basınç testi | Yıllık | Yetkili firma |
| Acil aydınlatma & yönlendirme | Süreklilik testi | Aylık (kısa), Yıllık (1 saat) | Bakım birimi |
| Yangın kapıları | Fonksiyon kontrolü | Aylık | Bakım birimi |
| Yıldırımdan korunma (TS EN 62305) | Periyodik muayene | Yıllık | EMO yetkili mühendis |

9. ACİL DURUM EKİPLERİ VE GÖREVLİLER (Örnek Atama)

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Md.11 gereği; çok tehlikeli sınıfta her 30, tehlikeli sınıfta her 40, az tehlikeli sınıfta her 50 çalışan için 1 söndürme, 1 kurtarma, 1 koruma ve 1 ilk yardım personeli (toplam 4 destek elemanı) görevlendirilir. Toplam 200 çalışan için aşağıdaki örnek atama yapılmıştır.

| Ekip | Görev Tanımı | Lider (Asil) | Lider (Yedek) | Üye Sayısı | Sertifika/Eğitim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Söndürme Ekibi | Yangına ilk müdahale, taşınabilir/sabit söndürücü kullanımı, yangının yayılmasının önlenmesi | A. KAYA – Bakım Şefi | S. ARSLAN – Üretim Vardiya Amiri | 8 | BYKHY Md.129 – Temel + Uygulamalı Yangın Eğitimi (16 saat) |
| Kurtarma Ekibi | Mahsur kalan personelin tahliyesi, can güvenliği önceliği, kıymetli eşyanın korunması | M. ÖZTÜRK – Üretim Müd. Yrd. | B. ÇELİK – Lojistik Şefi | 8 | Arama-Kurtarma Temel Eğitimi (AFAD modülü) |
| Koruma Ekibi | Tahliye yollarının açık tutulması, panik önleme, sayım, dış müdahale ekiplerinin karşılanması | F. AYDIN – İK Müdürü | E. ŞAHİN – Güvenlik Amiri | 8 | Acil Durum Yönetimi Eğitimi (8 saat) |
| İlk Yardım Ekibi | Yaralı triajı, temel yaşam desteği, sevk koordinasyonu | Dr. N. POLAT – İşyeri Hekimi | H. KARA – İlk Yardımcı (Sertifikalı) | 8 | Temel İlk Yardım Sertifikası (Sağlık Bakanlığı – İYY Yönetmeliği) |

9.1 Acil Durum İrtibat Listesi (Örnek)

| Kurum/Kişi | Telefon | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 112 Acil Çağrı Merkezi | 112 | İtfaiye, ambulans, polis, jandarma, AFAD, sahil güvenlik – tek acil numara |
| İtfaiye | 112 | 01.01.2018 itibarıyla 112 tek acil numara altında (eski 110) |
| AFAD | 112 | Afet ve acil durum – 112'ye dahil edildi (eski 122) |
| Zehir Danışma (UZEM) | 114 | Ulusal Zehir Danışma Merkezi – Sağlık Bakanlığı (aktif hat) |
| Acil Durum Koordinatörü | 0532 XXX XX XX | A. YILMAZ (A Sınıfı İSG Uzmanı) |
| İşyeri Hekimi | 0533 XXX XX XX | Dr. N. POLAT |
| Genel Müdür | 0530 XXX XX XX | M. DEMİR |
| Güvenlik Merkezi (24 saat) | Dahili 1100 | — |
| Yakın Hastane | 0212 XXX XX XX | Mesafe 2,4 km |

10. TAHLİYE PLANI VE TOPLANMA YERİ

Yangın ihbarı alındığında çalışanlar, bulundukları kata ait en yakın acil çıkışı kullanarak yeşil zemin–beyaz piktogramlı yönlendirme levhaları doğrultusunda binayı terk eder. Asansörler kesinlikle kullanılmaz. Engelli çalışanlar için belirlenen "Yardım Bekleme Alanı" (refuge area) yangın merdiveni sahanlığındadır; Kurtarma Ekibi öncelikli olarak bu alanı kontrol eder.

Birincil Toplanma Yeri: Ana otoparkın kuzey köşesinde, binadan en az 30 m uzaklıkta, yeşil zeminli "Toplanma Yeri" tabelası altıdır.

İkincil Toplanma Yeri: Birincil alanın rüzgâr altında kalması veya kullanılamaması durumunda yan parselde belirlenen yedek alandır.

Sayım, ekip liderleri tarafından bölüm bazlı isim listesi (vardiya çizelgesi) üzerinden yapılır; eksik personel derhal Acil Durum Koordinatörüne raporlanır.

11. EĞİTİM VE TATBİKAT PLANI

Çalışanların Yangın Konusunda Bilgilendirilmesi (6331 Md.16, BYKHY Md.129) ve İSG Eğitim Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki eğitim ve tatbikat planı uygulanır. Tatbikatlar yılda en az 1 kez (Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Md.13 / BYKHY Md.77) ve gerçeğe en yakın koşullarda gerçekleştirilir; senaryolar her yıl değiştirilir.

| Eğitim/Tatbikat | Hedef Kitle | Süre | Periyot | Yöntem | Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temel Yangın Güvenliği Eğitimi | Tüm çalışanlar | 2 saat | Yılda 1 | Sınıf + uygulamalı söndürücü kullanımı | İSG Uzmanı |
| Uygulamalı Söndürme Eğitimi (gerçek alev) | Söndürme Ekibi | 8 saat | Yılda 1 | Saha tatbikatı (kontrollü yangın kazanı) | Yetkili Eğitim Kurumu |
| Arama-Kurtarma Eğitimi | Kurtarma Ekibi | 16 saat | 2 yılda 1 | AFAD modülü, sahne kurgulu | AFAD/Yetkili Kuruluş |
| Temel İlk Yardım | İlk Yardım Ekibi | 16 saat (yenileme 8 saat) | 3 yılda 1 | İYY Md.21 – yetkili merkez | Sağlık Bakanlığı Onaylı Merkez |
| Acil Durum Tatbikatı (kısmi) | Bir bölüm/kat | 1 saat | 6 ayda 1 | Senaryolu, gözlemcili | İSG Uzmanı |
| Tam Tahliye Tatbikatı | Tüm tesis | 1 saat | Yılda 1 | Senaryolu, dış kurum (itfaiye) gözlemli | İSG Uzmanı + İşveren |
| Sıcak İş İzni Eğitimi | Bakım/üretim | 2 saat | Yılda 1 | Sınıf + örnek uygulama | İSG Uzmanı |
| Oryantasyon (yeni işe başlayan) | Yeni çalışan | 30 dk | İşe başlamadan önce | Saha turu + form imzası | İK + İSG Uzmanı |
| Ziyaretçi Bilgilendirmesi | Tüm ziyaretçi | 5 dk | Her ziyaret | Broşür + video | Resepsiyon |

11.1 Tatbikat Değerlendirme Kriterleri

• Alarm duyulduktan sonra binanın tamamen boşaltılma süresi (hedef: ≤ 4 dakika).

• Sayımın tamamlanma süresi (hedef: ≤ 6 dakika).

• Acil ekiplerin ilk müdahale süresi (hedef: ≤ 90 saniye).

• Tahliye yollarının kullanımı, panik durumu, asansör kullanım denetimi.

• Engelli/ziyaretçi tahliye sürecinin doğruluğu.

• İletişim akışının (santral–ekip lideri–koordinatör) işlerliği.

Tatbikat sonrası 7 gün içinde değerlendirme raporu yayımlanır; tespit edilen uygunsuzluklar Düzeltici Faaliyet Sistemine (DÖF) işlenir.

12. KONTROL VE BAKIM FORMLARI (Örnek)

12.1 Aylık Yangın Söndürücü Kontrol Formu (FR-YK-01)

| No | Lokasyon | Tip | Mühür | Manometre (yeşil) | Hortum/Lans | Pim | Etiket Tarihi | Erişim | Sonuç | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Üretim – A Hattı | ABC 6 kg | Sağlam | Uygun | Çatlaksız | Mevcut | 15.04.2026 | Açık | Uygun | — |
| 2 | Üretim – B Hattı | ABC 6 kg | Sağlam | Uygun | Çatlaksız | Mevcut | 15.04.2026 | Açık | Uygun | — |
| 3 | Mutfak | F Sınıfı 6 L | Sağlam | Uygun | Uygun | Mevcut | 15.04.2026 | Açık | Uygun | — |
| 4 | Elektrik Panosu | CO₂ 5 kg | Sağlam | — | Boynu çatlaksız | Mevcut | 15.04.2026 | Açık | Uygun | — |
| 5 | Depo Girişi | ABC 6 kg | Sağlam | Uygun | Çatlaksız | Mevcut | 15.04.2026 | Kısmen kapalı | Uygunsuz | Önündeki palet kaldırılacak – DÖF-2026-014 |

Kontrolü Yapan: H. KARA / İmza: ............... Tarih: 02.05.2026 Onay: A. YILMAZ (İSG Uzmanı)

12.2 Aylık Acil Aydınlatma & Yönlendirme Kontrol Formu (FR-YK-02)

| No | Lokasyon | Armatür Tipi | Süreklilik Testi | Pil Durumu | Görsel Uygunluk | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A Blok Koridor | LED – Yönlendirme | 3 sn süre OK | Şarj %100 | Uygun | Uygun |
| 2 | B Blok Merdiven | LED – Acil Aydınlatma | 3 sn süre OK | Şarj %100 | Uygun | Uygun |
| 3 | Depo Çıkışı | LED – Yönlendirme | Hata | Pil ömrü bitmiş | Uygun | Uygunsuz – değişim: 04.05.2026 |

12.3 Haftalık Yangın Pompası Test Formu (FR-YK-03)

| Hafta | Jokey Pompa (otomatik devreye) | Elektrikli Pompa (man. test) | Dizel Pompa (man. test) | Sistem Basıncı (bar) | Sonuç | Operatör |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | OK – 2 sn | OK – 5 sn | OK – 8 sn | 8,2 | Uygun | B. ÇELİK |
| 19 | OK – 2 sn | OK – 5 sn | OK – 9 sn | 8,1 | Uygun | B. ÇELİK |
| 20 | OK – 3 sn | OK – 6 sn | OK – 10 sn | 8,0 | Uygun | B. ÇELİK |

12.4 Sıcak İş İzni Formu (FR-YK-04) – Örnek Doldurulmuş

| İzin No | Tarih | Saat | Yer | İş Tanımı | Yöntem | Yanıcı Madde Var mı? | Söndürücü | Yangın Nöbetçisi | Gözlem Süresi | İSG Onay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SİİF-2026-027 | 20.05.2026 | 09:00–12:00 | Depo Çatı – Kuzey | Çatı sacı kaynak tamiri | Elektrik ark kaynak | Yok (alan boşaltıldı) | 2 × ABC 6 kg + yangın hortumu | S. ARSLAN | 60 dk | A. YILMAZ |

12.5 Tatbikat Değerlendirme Formu (FR-YK-05) – Örnek

| Kriter | Hedef | Gerçekleşen | Sonuç | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alarm – İlk müdahale süresi | ≤ 90 sn | 82 sn | Uygun | — |
| Bina tahliye süresi | ≤ 240 sn | 265 sn | Uygunsuz | B Blok merdiveninde sıkışma – DÖF-2026-021 |
| Toplanma alanında sayım | ≤ 360 sn | 330 sn | Uygun | — |
| Engelli tahliyesi | Refuge area'dan kurtarma ekibiyle | Doğru uygulandı | Uygun | — |
| İletişim akışı | Kesintisiz | Bir telsizde batarya bitti | Kısmen Uygun | Yedek batarya stoklanacak |

13. KAYIT, DOKÜMANTASYON VE GÖZDEN GEÇİRME

13.1 Tutulacak Kayıtlar

• Yangın risk değerlendirme raporu (yıllık, tehlike sınıfına göre azami 2/4/6 yıl)

• Yangın algılama ve söndürme sistemleri periyodik kontrol/bakım kayıtları (TS EN 671-3, TS ISO 11602-2, TS CEN/TS 54-14)

• Yangın söndürme cihazları (YSC) periyodik kontrol ve dolum kayıtları (TS ISO 11602-2; 4 yılda bir hidrostatik test, yıllık bakım)

• Yangın hidrant ve sabit boru tesisatı test kayıtları (BYKHY Md. 95-96)

• Acil durum eylem planı ve revizyon kayıtları (Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Md. 14: en geç 6 yılda bir; değişikliklerde derhal)

• Yangın tatbikatı raporları (yılda en az 1 kez – Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Md. 13)

• Yangın eğitim kayıtları (katılımcı listesi, eğitim içeriği, eğitmen, süre, sınav sonuçları)

• Acil durum ekipleri görevlendirme yazıları ve güncel iletişim listesi

• Sıcak çalışma (kaynak/kesim) izin formları ve arşivi

• Yangın kapıları, yangın damperleri, duman tahliye sistemleri kontrol kayıtları

• Paratoner ve elektrik tesisatı topraklama ölçüm raporları (yıllık – Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği)

• LPG/doğalgaz tesisatı sızdırmazlık testleri

• Ramak kala, olay ve kaza bildirim/inceleme kayıtları

• İç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi (YGG) toplantı kayıtları (ISO 45001 Md. 9.2 ve 9.3)

Tüm kayıtlar; okunabilir, izlenebilir, geri çağrılabilir ve değiştirilemez biçimde, fiziksel ve/veya elektronik ortamda asgari 5 yıl süreyle saklanır (ISO 45001 Md. 7.5).

13.2 Doküman Kontrolü

Bu doküman ISO 45001:2018 Madde 7.5 kapsamında "dokümante edilmiş bilgi" olarak yönetilir. Hazırlama, gözden geçirme, onay, yayın, dağıtım, revizyon ve arşivleme süreçleri "Doküman ve Kayıt Kontrolü Prosedürü (PR-İSG-01)" hükümlerine tabidir. Geçersiz/yürürlükten kalkmış nüshalar derhal toplatılır; arşiv kopyaları "GEÇERSİZ" damgası ile saklanır.

13.3 Gözden Geçirme Sıklığı

| Tetikleyici Durum | Aksiyon | Sorumlu | Süre |
| --- | --- | --- | --- |
| Rutin gözden geçirme | Tüm doküman ve eklerinin kontrolü | İSG Uzmanı | Yılda 1 kez |
| Mevzuat / standart değişikliği | İlgili bölümlerin revizyonu | İSG Uzmanı + İşveren | Değişiklikten itibaren 30 gün |
| İşyerinde yapısal/proses değişikliği | Risk değerlendirmesi ve dokümanın güncellenmesi | İSG Uzmanı + Bölüm Yöneticisi | Değişiklik öncesi |
| Yangın, patlama, ramak kala olayı | Kök neden analizi ve dokümanın revizyonu | İSG Kurulu | Olaydan itibaren 15 gün |
| Tatbikat sonrası bulgular | Aksiyon planı ve revizyon | İSG Uzmanı | Tatbikat sonrası 30 gün |
| Tehlike sınıfı değişikliği | Tüm dokümanın yeniden değerlendirilmesi | İSG Uzmanı + İşveren | Değişiklik öncesi |

13.4 İlgili Dokümanlar ve Ekler

• EK-1: Yangın Risk Değerlendirme Raporu (FR-YK-01)

• EK-2: Yangın Söndürme Cihazları Aylık Kontrol Formu (FR-YK-02)

• EK-3: Yangın Tatbikat Raporu (FR-YK-03)

• EK-4: Sıcak Çalışma İzin Formu (FR-YK-04)

• EK-5: Acil Durum Ekipleri Görevlendirme ve İletişim Listesi (FR-YK-05)

• EK-6: Yapı/Kat Bazlı Yangın Tahliye Planları (kroki)

• EK-7: Yangın Eğitim Planı ve Katılım Tutanağı

• EK-8: İç İletişim Akış Şeması (112 / İtfaiye / AFAD)

ONAY VE İMZA BLOĞU

|  | Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- | --- |
| Ad Soyad | A. YILMAZ | Dr. S. KAYA | M. DEMİR |
| Unvan | A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı / Sicil No: 12345 | İşyeri Hekimi / Sicil No: 67890 | Genel Müdür / İşveren Vekili |
| Tarih | 27.05.2026 | 27.05.2026 | 27.05.2026 |
| İmza |  |  |  |

Bu doküman; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (R.G. 19.12.2007/26735), İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (R.G. 18.06.2013/28681), İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve TS EN ISO 45001:2018 standardı esas alınarak hazırlanmıştır.

Yürürlük tarihi itibarıyla işyerinin tüm birimlerinde uygulanması zorunludur. Çalışanlara, alt işveren çalışanlarına, stajyerlere ve ziyaretçilere ilgili hükümler tebliğ edilir.