LİMAN İŞLETMESİ – ELEKTRİK TESİSATI VE TOPRAKLAMA ÖLÇÜM TAKİP ÇİZELGESİ

Yasal Dayanak: 6331 sayılı İSG Kanunu • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yön. (RG 21.08.2001/24500) • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. EK-III/2.3 • TS HD 60364 • TS EN 62305

| İşletme / Tesis Adı: | {isletmeAdi} | Ölçüm Tarihi: | {olcumTarihi} | Sonraki Kontrol: | {sonrakiKontrolTarihi} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ölçümü Yapan (Ad-Soyad / Unvan): | {olcumuYapan} | Ölçüm Cihazı / Kal. No: | {olcumCihazi} | Ölçüm Yöntemi: | {olcumYontemi} |

| S.N | Ölçüm Noktası / Pano Adı | Konum / Bölge | Sistem (TN/TT) | TOPRAKLAMA DİRENCİ |  |  | Süreklilik (Ω) | İzolasyon Diren. (MΩ) | KAÇAK AKIM RÖLESİ (RCD) |  |  | Genel Değerlendirme | Açıklama / Alınacak Önlem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ölçülen (Ω) | Sınır (Ω) | Sonuç |  |  | Açma Ak. (mA) | Açma Sür. (ms) | Sonuç |  |  |
| {#olcumler}{sn} | {nokta} | {konum} | {sistem} | {direncOlculen} | {direncSinir} | {direncSonuc} | {sureklilik} | {izolasyon} | {rcdAkim} | {rcdSure} | {rcdSonuc} | {degerlendirme} | {aciklama}{/olcumler} |

SINIR DEĞER KRİTERLERİ (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yön. Çizelge-12 / TS EN 62305):

• İşletme/koruma topraklaması: ≤2 Ω   • 30 mA kaçak akım rölesi (RCD) bulunan TT sistemde: ≤200 Ω   • Yıldırımlık/Paratoner topraklaması (TS EN 62305): ≤10 Ω   • RCD açma süresi (30mA): ≤300 ms
• Süreklilik (koruma iletkeni): düşük olmalı (tipik ≤2 Ω)   • İzolasyon direnci: ≥1 MΩ (TS HD 60364-6)   • Periyodik kontrol süresi: Sanayi tesisleri/limanlar için 1 (bir) yıl

GENEL SONUÇ / KANAAT: {genelSonuc}

| Ölçümü Yapan | Kontrol Eden / İSG Uzmanı | İşveren / İşveren Vekili |
| --- | --- | --- |
| Ad-Soyad / İmza: {olcumuYapanImza} | Ad-Soyad / İmza: {isgUzmaniImza} | Ad-Soyad / İmza: {isverenImza} |