İZOLE EKİPMAN TEST VE KONTROL KAYITLARI

(Enerji Santralleri – Yalıtkan KKD / İzole Ekipman Periyodik Test ve Kontrol Formu)

| Tesis / Santral Adı: | {tesisAdi} | Doküman No: | {dokumanNo} |
| --- | --- | --- | --- |
| Bölüm / Lokasyon: | {bolumLokasyon} | Yayın Tarihi: | {yayinTarihi} |
| Kontrolü Yapan (Ad-Soyad / Görev): | {kontrolUygulayan} | Revizyon No: | {revizyonNo} |
| Kontrol Tarihi: | {kontrolTarihi} | Sayfa No: | {sayfaNo} |

| Sıra No | Ekipman Cinsi | Marka / Model | Seri / Envanter No | Gerilim Sınıfı / Standart | Görsel Kontrol | Dielektrik / İzolasyon Test Değeri | Test Sonucu | Test / Kontrol Tarihi | Sonraki Test Tarihi | Açıklama / Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#izoleEkipmanKontrollari}{siraNo} | {ekipmanCinsi} | {markaModel} | {envanterNo} | {gerilimStandart} | {gorselKontrol} | {izolasyonDegeri} | {testSonucu} | {kontrolTarihi} | {sonrakiKontrolTarihi} | {aciklamaAksiyon}{/izoleEkipmanKontrollari} |

Test Kriterleri / Notlar:

1) Yalıtkan eldivenler ilk verilişten önce ve en geç 6 ayda bir dielektrik teste tabi tutulur; şüphe, hasar veya onarım sonrası ilave test yapılır (EN 60903).

2) Her kullanım öncesi görsel kontrol: dikiş, yama, kabarcık, delik, çatlak, yırtık aranmalı; eldivenlerde şişirme (hava kaçağı) testi uygulanmalıdır.

3) Yalıtkan halı, battaniye, perde ve taburelerin izolasyon direnci IEC 61111/61112'ye göre yılda en az bir kez ölçülmelidir.

4) Uygun bulunmayan / testi geçemeyen ekipman derhal kullanımdan çekilir, etiketlenir, kayıt altına alınır ve imha/onarım süreci başlatılır.

5) Test cihazları kalibrasyonlu olmalı; kalibrasyon belgeleri bu kayıtla birlikte saklanmalıdır. Ölçümler 20°C referans sıcaklığa göre değerlendirilir.

6) Tüm izole ekipmanlar nemden, ısıdan, güneş ışığından ve ozondan uzak; uygun kılıf/çanta içinde, birbirine temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır.

| Kontrolü Yapan | Onaylayan (İSG Uzmanı) | İşveren / İşveren Vekili |
| --- | --- | --- |
| Ad-Soyad: {kontrolUygulayan} İmza: | Ad-Soyad: {isgUzmani} İmza: | Ad-Soyad: {isverenVekili} İmza: |