# LEJYONELLA RİSK ANALİZİ VE SU ANALİZ TAKİP FORMU

Otel, Bina ve Hastaneler İçin (Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik – 13.05.2015 / R.G. 29354)

1. TESİS / İŞLETME BİLGİLERİ

| Tesis Adı / Unvanı | {tesisAdi} | Tesis Türü | {tesisTuru} |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres | {adres} | Yatak / Oda Sayısı | {yatakOdaSayisi} |
| Risk Değerlendirmesini Yapan | {riskDegerlendirmesiniYapan} | Düzenlenme Tarihi | {duzenlenmeTarihi} |
| Akredite Laboratuvar (ISO 11731) | {akrediteLab} | Sonraki Kontrol Tarihi | {sonrakiKontrolTarihi} |

2. LEJYONELLA RİSK ANALİZİ (Risk = Olasılık × Şiddet)

| No | Risk Noktası / Sistem | Tehlike / Risk Tanımı | Ola.(1-5) | Şid.(1-5) | Risk Sk. | Risk Düzeyi | Alınacak Önlem / Kontrol Tedbiri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#riskAnalizi}{no} | {riskNoktasi} | {tehlikeTanimi} | {olasilik} | {siddet} | {riskSkoru} | {riskDuzeyi} | {alinacakOnlem}{/riskAnalizi} |

3. SU ANALİZİ TAKİP TABLOSU (Numune Noktaları – Yerinde Ölçüm ve Laboratuvar Sonuçları)

| No | Numune Noktası | Numune Tarihi | Sıcaklık (°C) | pH | Serbest Klor (ppm) | Legionella (CFU/L) | Değerlendirme / Sonuç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#suAnalizi}{no} | {numuneNoktasi} | {numuneTarihi} | {sicaklik} | {ph} | {serbestKlor} | {legionella} | {degerlendirmeSonuc}{/suAnalizi} |

4. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE LİMİT DEĞERLERİ (TS EN ISO 11731)

• Legionella < 100 CFU/L → UYGUN (rutin kontrole devam) | 100–1000 CFU/L → İZLEM/ÖNLEM (dezenfeksiyon + tekrar numune) | > 1000 CFU/L → UYGUN DEĞİL (acil dekontaminasyon, 2. numune zorunlu)
• Hedef Sıcaklıklar: Sıcak su boyler ≥60°C, dağıtım ≥50°C | Soğuk su <20°C | Riskli üreme aralığı 25–45°C | Serbest klor: şebeke 0.2–0.5 ppm, şok klorlama ≥3 ppm / 24 saat | pH 7.2–7.6
• Numune Sayısı: <500 yatak → periferik en az 10 numune; >500 yatak → her ilave 50 yatak için +1 numune (Yataktan: kat odaları sıcak su musluğu ve duş başlığı)
• Analiz Periyodu: Soğutma kuleleri yılda en az 2 kez; konaklama tesisleri ve hastaneler periyodik; vaka durumunda 1. ve 2. numune zorunlu

5. ONAY

| Hazırlayan (İSG Uzmanı) | Kontrol Eden (İşyeri Hekimi) | Onaylayan (İşveren / Tesis Müdürü) |
| --- | --- | --- |
| Adı Soyadı: {isgUzmaniAdSoyad} İmza: | Adı Soyadı: {isyeriHekimiAdSoyad} İmza: | Adı Soyad: {isverenAdSoyad} İmza: |