PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

(PKD)

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

(30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Resmî Gazete) kapsamında hazırlanmıştır.

ÖRNEK İŞLETME: RENKTAŞ BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Bu doküman EĞİTİM / ÖRNEK amaçlıdır. İçindeki işletme, kişi ve ölçüm verileri tamamen kurgusaldır.

# DOKÜMAN KİMLİK BİLGİLERİ

| Doküman No | PKD-2026-001 |
| --- | --- |
| Yayın Tarihi | 30.05.2026 |
| Revizyon No / Tarihi | 00 / 30.05.2026 |
| Hazırlayan (İSG Uzmanı) | Ahmet YILMAZ – A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (Belge No: A-12345) |
| Kontrol Eden (İşyeri Hekimi) | Dr. Elif KAYA |
| Onaylayan (İşveren/Vekili) | Murat DEMİR – Genel Müdür |
| Geçerlilik / Gözden Geçirme | Proses/ekipman değişikliğinde veya en geç yıllık olarak güncellenir. |

# 1. AMAÇ

Bu Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD); RENKTAŞ Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.'ye ait işyerinde yürütülen üretim, depolama ve dolum faaliyetleri sırasında yanıcı/parlayıcı kimyasalların gaz, buhar, sis ve tozlarından kaynaklanabilecek patlayıcı ortamların belirlenmesi, bu ortamların oluşmasının önlenmesi, önlenemiyorsa tutuşmasının engellenmesi ve olası bir patlamanın zararlı etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanmıştır. Doküman, çalışanların sağlık ve güvenliğinin patlayıcı ortam tehlikelerine karşı korunmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

# 2. KAPSAM

Bu doküman, RENKTAŞ Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.'nin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim tesisinin tamamını; özellikle çözücü/tiner depolama alanı, boya hazırlama (reaktör/mikser) bölümü, dolum hattı, çözücü pompa istasyonu ve atık çözücü deposunu kapsar. Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan tüm birimler ile bu birimlerde kullanılan iş ekipmanları, elektrik tesisatı ve koruyucu sistemler kapsam dahilindedir.

# 3. KAPSAM DIŞI FAALİYETLER

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi uyarınca; hastalar için tıbbi tedavi uygulamaları, gaz yakan cihazların kullanılması (1/4/2011 tarihli 27892 sayılı Yönetmelik kapsamı), patlayıcı maddelerin üretimi ve işlenmesi, mineral kaynakların çıkarılması işleri, uluslararası antlaşmaların uygulandığı kara/hava/su taşıma araçlarının kullanılması bu dokümanın kapsamı dışındadır. İşletmede bu nitelikte bir faaliyet bulunmamaktadır.

# 4. TANIMLAR

| Patlayıcı ortam | Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis veya tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım. |
| --- | --- |
| Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) | İşyerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan doküman. |
| Tehlikeli bölge (Zone) | Patlayıcı ortamın oluşma sıklığı ve süresine göre sınıflandırılan bölge. |
| Parlama (alevlenme) noktası | Bir sıvının, yüzeyinde tutuşabilir buhar-hava karışımı oluşturduğu en düşük sıcaklık. |
| LEL / UEL | Alt ve Üst Patlama Sınırı; havada patlayıcı karışım oluşturan yanıcı madde derişiminin alt ve üst sınırı. |
| Boşalma kaynağı | Patlayıcı ortam oluşturabilecek yanıcı maddenin ortama yayıldığı nokta veya yer. |

# 5. İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARTLAR

•  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (md. 30).

•  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarih, 28633 sayılı R.G.).

•  Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB – ATEX).

•  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25.04.2013 tarih, 28628 sayılı R.G.).

•  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (29.12.2012 tarih, 28512 sayılı R.G.).

•  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

•  TS EN 60079-10-1: Patlayıcı gaz atmosferleri için tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması.

•  TS EN 60079-10-2: Yanıcı toz atmosferleri için tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması.

•  TS EN 60079-14: Patlayıcı ortamlarda elektrik tesisatının tasarımı, seçimi ve montajı.

# 6. İŞYERİ VE PROSES TANITIMI

| İşyeri Unvanı | RENKTAŞ Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. |
| --- | --- |
| Adres | Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No: 12, Kocaeli |
| Faaliyet Konusu (NACE) | 20.30 – Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler üretimi |
| Tehlike Sınıfı | Çok Tehlikeli |
| Çalışan Sayısı | 48 (Üretim: 30, İdari: 12, Bakım: 6) |
| Kapalı Alan | 3.200 m² (Üretim + Depo + Dolum) |
| Vardiya Düzeni | 2 vardiya / gündüz ağırlıklı |

Proses Akışı (Özet)

Hammadde (reçine, çözücü/tiner, pigment) tankerle veya varille tesise alınır ve çözücü deposunda muhafaza edilir. Boya hazırlama bölümünde çözücüler reaktör ve disperser/mikserlerde reçine ve pigmentlerle karıştırılır; bu aşamada çözücü buharı açığa çıkar. Hazırlanan ürün dolum hattında kapalı kaplara doldurulur. Atık çözücüler ayrı bir atık deposunda toplanır. Patlayıcı ortam riski en yüksek noktalar; çözücü deposu, hazırlama reaktörleri çevresi, dolum hattı ve atık çözücü deposudur.

# 7. PATLAYICI ORTAM OLUŞTURABİLECEK MADDELER (KİMYASAL ENVANTER)

İşletmede kullanılan ve patlayıcı ortam oluşturma potansiyeli bulunan başlıca yanıcı/parlayıcı maddeler aşağıda verilmiştir. Veriler ilgili Güvenlik Bilgi Formlarından (GBF/SDS) alınmıştır (örnek değerler).

| Madde | Fiziksel Hal | Parlama Noktası | LEL–UEL (hacimce %) | Tutuşma Sıc. | Kullanım/Depolama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluen | Sıvı/Buhar | 4 °C | 1,1 – 7,1 | 480 °C | Çözücü deposu, hazırlama |
| Ksilen | Sıvı/Buhar | 27 °C | 1,0 – 7,0 | 463 °C | Çözücü deposu, hazırlama |
| Aseton | Sıvı/Buhar | −20 °C | 2,5 – 13,0 | 465 °C | Temizlik, hazırlama |
| Etil asetat | Sıvı/Buhar | −4 °C | 2,0 – 11,5 | 426 °C | Hazırlama, dolum |
| Tiner (karışım) | Sıvı/Buhar | ≈ 4 °C | ≈ 1,0 – 8,0 | ≈ 450 °C | Tüm proses |
| İzopropil alkol | Sıvı/Buhar | 12 °C | 2,0 – 12,0 | 399 °C | Temizlik |

Not: Yukarıdaki çözücülerin tamamı düşük parlama noktasına sahip olup oda sıcaklığında parlayıcı buhar oluşturur. Toz patlaması riski bulunmadığından (proseste yanıcı toz açığa çıkmamaktadır) bu dokümanda yalnızca gaz/buhar kaynaklı patlayıcı ortamlar değerlendirilmiştir.

# 8. ATEŞLEME (TUTUŞTURMA) KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ

Patlayıcı ortamın tutuşması için bir ateşleme kaynağı gereklidir. İşletmede tespit edilen muhtemel ateşleme kaynakları ve durumları aşağıdadır.

| # | Ateşleme Kaynağı | Bulunduğu Yer | Mevcut Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrikli ekipman (anahtar, priz, motor) | Hazırlama, dolum, depo | Tehlikeli bölgelerde Ex-proof ekipmana geçiş gerekli |
| 2 | Statik elektrik (sıvı transferi, dolum) | Dolum hattı, pompa | Topraklama/eşpotansiyel kısmen mevcut |
| 3 | Mekanik kıvılcım/sürtünme (mikser, pompa) | Hazırlama reaktörleri | Periyodik bakım uygulanıyor |
| 4 | Açık alev / sıcak yüzey (kaynak, taşlama) | Tüm saha (bakım sırasında) | Ateşli çalışma izni sistemi kurulmalı |
| 5 | Sigara / kibrit / çakmak | Tüm saha | Sigara yasağı levhaları mevcut |
| 6 | Yıldırım | Bina dışı tanklar | Paratoner mevcut, topraklama ölçümü yıllık |

# 9. TEHLİKELİ BÖLGE (ZONE) SINIFLANDIRMASI

Gaz/buhar kaynaklı patlayıcı ortamlar TS EN 60079-10-1 standardına göre patlayıcı ortamın oluşma sıklığı ve sürekliliğine göre üç bölgede sınıflandırılır:

| Bölge | Tanım | Gerekli Ekipman Kategorisi (2014/34/AB) |
| --- | --- | --- |
| Bölge 0 | Patlayıcı ortamın sürekli, uzun süreli veya sık oluştuğu yer | Kategori 1G |
| Bölge 1 | Patlayıcı ortamın normal çalışmada ara sıra oluşabileceği yer | Kategori 1G veya 2G |
| Bölge 2 | Patlayıcı ortamın normal çalışmada oluşması beklenmeyen, oluşsa da kısa süreli olduğu yer | Kategori 1G, 2G veya 3G |

İşletmeye Özel Bölge Sınıflandırması

| Saha / Ekipman | Bölge | Yayılım | Gerekçe |
| --- | --- | --- | --- |
| Çözücü deposu – tank iç hacmi | Bölge 0 | 1 m (havalandırma ağzı) | Tank içi sürekli buhar |
| Çözücü deposu – çevresi | Bölge 1 | 1 m yatay / 1 m dikey | Doldurma/boşaltmada buhar |
| Hazırlama reaktörü – kapak/menhol çevresi | Bölge 1 | 1 m küresel | Karıştırma sırasında buhar çıkışı |
| Hazırlama bölümü – genel ortam | Bölge 2 | Bölüm geneli (3 m) | Sızıntı ihtimali, doğal+cebri havalandırma var |
| Dolum hattı – dolum ağzı | Bölge 1 | 1 m küresel | Açık transfer, buhar |
| Dolum hattı – çevresi | Bölge 2 | 3 m | Olası sızıntı |
| Atık çözücü deposu – çevresi | Bölge 1 | 1,5 m | Karışık çözücü buharı |

Bölge sınıflandırmasının ölçekli krokisi ve saha yerleşim planı üzerinde işaretlenmiş hali EK-4'te (Tehlikeli Bölge Çizimleri) yer almaktadır.

# 10. PATLAMA RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Patlayıcı ortam oluşabilecek her bölge için olasılık (O) × şiddet (Ş) esaslı 5x5 matris yöntemiyle risk skoru hesaplanmıştır. Skor: 1-5 Düşük, 6-12 Orta, 13-25 Yüksek. Önlem sonrası (artık) risk son sütunda verilmiştir.

| Tehlike / Senaryo | Bölge | O | Ş | Risk | Önlemler | Artık Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Çözücü deposunda buhar birikimi + statik kıvılcım | 0/1 | 3 | 5 | 15 (Yüksek) | Ex-proof ekipman, topraklama, sürekli havalandırma, gaz dedektörü | 5 (Düşük) |
| Hazırlama reaktöründe buhar + mekanik kıvılcım | 1 | 3 | 5 | 15 (Yüksek) | Ex motor, kapalı sistem, LEL alarmı, bakım planı | 6 (Orta) |
| Dolum sırasında buhar + statik elektrik | 1 | 4 | 4 | 16 (Yüksek) | Topraklama klipsi, yavaş dolum, lokal aspirasyon | 5 (Düşük) |
| Atık çözücü deposunda buhar + açık alev (bakım) | 1 | 2 | 5 | 10 (Orta) | Ateşli çalışma izni, gaz ölçümü, deponun boşaltılması | 4 (Düşük) |
| Genel ortamda sızıntı + elektrikli ekipman | 2 | 2 | 4 | 8 (Orta) | Ex-proof tesisat, havalandırma, sızıntı kontrolü | 4 (Düşük) |

Değerlendirme sonucunda tüm yüksek riskler, belirtilen teknik ve organizasyonel önlemlerin uygulanmasıyla kabul edilebilir (düşük/orta) seviyeye indirilebilmektedir. Detaylı risk analizi tablosu EK-3'te yer almaktadır.

# 11. PATLAMADAN KORUNMA ÖNLEMLERİ

11.1. Patlayıcı Ortam Oluşumunu Önleyici Önlemler

•  Çözücüler kapalı sistem ve sızdırmaz kaplarda muhafaza edilir; transferler kapalı devre yapılır.

•  Tehlikeli bölgelerde yeterli doğal ve cebri (mekanik) havalandırma sağlanır; buhar derişimi LEL'in altında tutulur.

•  Çözücü stok miktarı asgari çalışma seviyesinde tutulur; gereksiz açık kap bulundurulmaz.

•  Sabit gaz/buhar (LEL) dedektörleri ile sürekli izleme yapılır, %20 LEL'de uyarı verir.

11.2. Ateşleme Kaynaklarını Önleyici Önlemler

•  Tehlikeli bölgelerdeki tüm elektrikli ekipman ve aydınlatma, bölgeye uygun Ex (patlamaya karşı korumalı) tipte seçilir (2014/34/AB).

•  Tüm iletken ekipman, tank ve dolum hatları topraklanır ve eşpotansiyel bağlantı yapılır; statik elektrik boşaltılır.

•  Ateşli çalışma (kaynak, taşlama) yalnızca İş İzni Sistemi ve gaz ölçümü ile yapılır.

•  Tehlikeli bölgelerde sigara içmek yasaktır; kıvılcım çıkarmayan (antistatik) el aletleri kullanılır.

•  Paratoner ve topraklama tesisatı yıllık olarak ölçülür ve raporlanır.

11.3. Patlamanın Zararlı Etkilerini Azaltıcı Önlemler

•  Depo ve hazırlama bölümünde basınç tahliye (patlama tahliye) panelleri / hafif çatı uygulaması bulunur.

•  Acil durdurma butonları ve otomatik havalandırma devreye alma sistemi mevcuttur.

•  Yangın söndürme sistemi (köpük/kuru kimyevi) ve seyyar söndürücüler erişilebilir konumdadır.

•  Acil durum eylem planı, tahliye tatbikatları ve ilk müdahale ekipleri oluşturulmuştur (bkz. EK-2).

11.4. Organizasyonel Önlemler

•  Çalışanlara patlayıcı ortam, tehlikeli bölgeler ve güvenli çalışma kuralları hakkında eğitim verilir (kayıt tutulur).

•  Tehlikeli bölgeler, sarı zemin üzerine siyah 'EX' uyarı işareti ile sınırları belirlenerek işaretlenir.

•  Patlamaya karşı korumalı ekipmanların periyodik kontrol ve bakımları planlanır ve kayıt altına alınır.

•  Yüklenici/alt işveren ve ziyaretçiler için giriş ve çalışma kuralları belirlenmiştir.

# 12. KORUMA ÖNLEMLERİNİN KOORDİNASYONU VE SORUMLULUKLAR

Aynı çalışma alanında birden fazla işverene ait çalışan bulunması halinde (alt işveren, yüklenici), her işveren kendi çalışanlarının güvenliğinden sorumlu olmakla birlikte, patlamadan korunma önlemlerinin koordinasyonundan asıl işveren (RENKTAŞ A.Ş.) sorumludur.

| Taraf | Sorumluluk |
| --- | --- |
| İşveren / Vekili | PKD'nin hazırlatılması, önlemlerin uygulanması için kaynak ayrılması, gözden geçirme. |
| İSG Uzmanı | Risk değerlendirmesi, bölge sınıflandırması, PKD'nin teknik içeriği ve güncelliği. |
| İşyeri Hekimi | Sağlık gözetimi, acil durumlarda tıbbi müdahale planı. |
| Bölüm Sorumluları | Önlemlerin sahada uygulanması, eğitimlerin takibi, uygunsuzluk bildirimi. |
| Çalışanlar | Kurallara uyum, kişisel koruyucu donanım kullanımı, tehlike bildirimi. |

# 13. SONUÇ VE GÜNCELLEME

Bu Patlamadan Korunma Dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanmıştır. İşyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli bir değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında ya da en geç yıllık periyotlarla yeniden gözden geçirilerek güncellenecektir. Belirlenen önlemler uygulandığında işletmedeki patlama riskleri kabul edilebilir seviyeye indirilmektedir.

# 14. EKLER

•  EK-1: Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi Formu

•  EK-2: Patlama / Acil Durum Eylem Planı

•  EK-3: Detaylı Risk Analizi Tablosu

•  EK-4: Tehlikeli Bölge (Zone) Çizimleri ve Saha Yerleşim Planı

•  EK-5: Yanıcı Kimyasallara Ait Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS)

•  EK-6: Ex Ekipman Envanteri ve Uygunluk Belgeleri

•  EK-7: Topraklama ve Paratoner Ölçüm Raporları

•  EK-8: Eğitim Katılım ve Tatbikat Kayıtları

# ONAY

| Hazırlayan (İSG Uzmanı) | Kontrol Eden (İşyeri Hekimi) | Onaylayan (İşveren/Vekili) |
| --- | --- | --- |
| Ahmet YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İmza: Tarih: | Dr. Elif KAYA İşyeri Hekimi İmza: Tarih: | Murat DEMİR Genel Müdür İmza: Tarih: |